附件1

施工现场防火检查用表

| 工程名称 |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | 项目总监 |  |  |  |
| 临时设施情况 |  |  | 搭设材质： 面积： |  | 检查时间 |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 检查标准 |  |  | 存在问题 | 整改情况 |
| 1 | 防火方案 | 施工现场应编制防火技术方案 施工现场应进行火险或重大火险危险源辨识 施工现场防火技术措施与施工现场实际应相符 临时消防设施、临时疏散设施应配备 施工现场应有消防设施和消防警示标识布置图 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 消防安全管理 | 施工现场应建立防火安全管理制度和组织 应建立防火安全责任制的，消防安全责任制经责任人签字确认 消防安全管理制度应执行到位 应建立消防安全责任目标考核制度 应按消防考核制度对消防管理人员实施定期考核 应建立消防安全管理档案的 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 灭火器 | 下列场所应按规定配置灭火器： 易燃易爆危险品存放处 固定动火或流动动火场所 可燃材料存放处 厨房操作间、锅炉房、发电机房、变配电房、危险品仓库、设备用房、办公室、宿舍等临时设施用房 其他具有火灾危险的场所 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 临时消防给水 | 建筑高度大于24m或单体体积超过30000㎡的在建工程应设置室内临时消防给水系统 在建工程体积大于10000m³或临时用房面积大于1000㎡的场所应设置临时室外消防给水系统的（不在市政消火栓150m保护范围） 使用外部消防水源且不能满足消防用水的应设置储水池 消防竖管设置位置、数量、管径应符合消防规定 高度超过100m的在建工程应设置中转水池或加压水泵 主体封顶的工程每层留置消防栓接口、配置消防水枪、水带、软管 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 在建 工程防火 | 在建工程作业场所设置的临时疏散通道的宽度、坡道符合消防要求 临时消防疏散通道采用爬梯的应采取可靠固定措施 临时消防疏散通道应采用不燃材料搭设并设置明显的疏散指示标识和照明设施 施工现场应设置符合消防要求的临时消防车道 使用阻燃密目式安全网 电、气焊工持证上岗 重点工种（电工、电焊工、焊割工等）施工作业符合防火作业要求 |  |  |  |  |  |  |

| 6 | 生活区防火 | 建筑构件的燃烧性能等级是否为A级（初始防火检测报告、随机抽样防火检测报告）宿舍防火间距应符合消防安全 生活区、办公区活动板房是否按方案搭设、验收；宿舍内部是否存在可燃、易燃易爆物品等，是否存在私拉乱接和使用大功率电器现象 每层建筑面积大于200m2时，是否已设置至少2部疏散楼梯，房间疏散门至疏散楼梯的最大距离是否已大于25m 电动（自行）车充电（棚）房是否已单独设置，是否已与其它板房之间防火间距不小于4米 食堂是否单独设置，燃气灶是否已安装防泄露报警装置 生活区、办公区的消防设施是否已按规范要求配备到位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 易燃物消防管理 | 在建工程使用的保温、防水、装饰、防腐材料的燃烧性能等级应符合设计要求；安全网都应是阻燃型安全防护网； 露天存放的可燃材料应分垛堆放，每垛高度不超过2米，间距不小于2米，体积不大于50m³，采用难燃材料覆盖，设置防火警示标志，附近配置灭火器材；不应设置在架空电力线下方； 易燃易爆品应分类存放在专用的仓库内，保证库房通风良好，设置严禁烟火警示标志，室内使用防爆灯具，灭火器配置到位 室内使用油漆及其有机溶剂、乙二胺、冷底子油等易挥发产生可燃气体的物资作业时，应保证良好通风，严禁明火，并采取防静电措施 施工现场产生的易燃、易爆垃圾或残留物应及时清理 |  |  |  |  |
| 8 | 应急救援 | 施工现场应编制现场灭火、应急疏散、应急救援预案 应急救援预案针对性强、有可操作性 应急设施、器材设置到位 定期开展灭火和应急疏散演练 变配电房、水泵房、无天然采光的作业场所及疏散通道、在建工程室内疏散通道等应设置应急照明 |  |  |  |  |
| 施工项目部自检意见： 项目经理（签字）： 年 月 日 |  |  | 施工单位（公章）： 施工企业复查意见： 安全负责人（安全总监）（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位（公章）： 监理单位核查意见： 项目总监（签字）： 年 月 日 |  |  | 建设单位（公章）： 建设单位核查意见： 项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |

附件2

（施工企业）消防安全专项行动统计表

| 组织排查情况 |  | 教育培训情况 | 组织消防演练情况 | 经验做法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 市区在建工程项目（个） | 自查发现并整改火灾隐患（处） | 专项行动开展以来 组织培训（人次） | 专项行动开展以来 组织开展消防演习（次） |  |

施工企业（盖章）：

上报时间: